水表云平台待修改的问题清单

- 无法修改自己密码；（由于在公网上，要求可以修改，而且修改的新密码须要一定的复杂程度，大小写字符位数要求）

- 平台”-数据读取查询-设备上报数据无法筛选上报方式；

- 数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，“上报触发方式”是否为“异常上报”（平台没有区分具体异常内容）。与2同类。

- 在菜单“读取月结数据”进行设置，“月数量”为“2”，按报文协议，这个2没有意义。可以随意默认一个数字，屏蔽屏幕上的显示。

- 可以固定设置为18，灰色，不可更改；

- 日结数据，结束时间为当前时间，开始时间往前推30天，灰色不可更改；

- 日志数据：默认设置30条，灰色，不可更改。

建议:  应日志数据为空时,不显示,剔除掉全零的部分

- 平台收到表端上报指令中，每天收到第一条指令时，自动发送校时指令

- 指令创建成功，但内容创建错误，能否删除，如果不能删除，如何处理?

- 表端当前时间放到前面来，一般是先看时间：

- 读取日结数据时，未排序，不方便数据查看

- 先按创建时间，再按前面日期列排序。

- 压力数据在没有压力传感器时上传的是255,上位机在上报数据中显示2.55,在历史查询中又显示0.255

- 建议: 在收到255时应显示-    非255时显示2位小数点（目前界面有些是2或3位，统一成2位）

- 255表示无压力传感器，数据库存原始数据，但界面显示-

- 表地址显示和下端的字节位高低相反

- 建议: 纠正表地址的显示,高低字节更正

- 日志数据上位机解析存在问题

- 实际数据:

- FEFE681003001060558000A08A0139000100

- 141A0206053707

- 0B01CFF5FEFF

- 141A0206053704

- 0D01

- 01000000

- 141A0206053704

- 0401

- 03000000

- 141A0206053702

- 0C01

- 00000000

- 141A0206053207

- 0B01

- BAF5FEFF141A02060532040D0101000000141A0206053204040103000000141A02060532020C0100000000141A02060428070B01B6F5FEFF141A02060428040D0101000000141A0206042804040103000000141A02060428020C01000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000116

- 解析结果:

- 建议: 纠正对日志数据的解析，主要是日期

- 读取时结数据的,显示放大了10倍

- 建议: 纠正错误

- 建议增加

  - 增加清除指令功能 最好能单独和批量删除指令

  - 增加清除历史指令功能

  - 页面的滚动条显式的显示出来， 方便拖拉，我们大部分电脑的分辨率都不高。

  - 设备列表，日结，月结，时结， 5mn数据，log日志数据列表，可以根据创建时间、数据所在的日期排序

  - 上报数据中的错误码，把错误的类型全部枚举出来，而不是显示一个数字

#define ERR_TOF_SPI_RW (0) BIT0 //MS1030读写异常

#define ERR_BW_FLOW (1) BIT1 //反向流量告警

#define ERR_LOW_POWER (2) BIT2 //电池低电压告警

#define ERR_MEMORY (3) BIT3 //存储器异常

#define ERR_BLANK_PIPE (4) BIT4 //空管告警

#define ERR_LARGE_FLOW (5) BIT5 //大流量告警

#define ERR_CNTI_FLOW (6) BIT6//持续流量告警

#define ERR_HIGH_PRESSURE (7) BIT7//高压力告警

#define ERR_LOW_PRESSURE (8) BIT8//低压力告警

#define ERR_LEAK (9) BIT9//渗漏告警

#define ERR_HIGH_TEMP (10) BIT10//高温告警

#define ERR_LOW_TEMP (11) BIT11//低温告警

#define ERR_CH0 (12) BIT12//超声波通道1异常

#define ERR_CH1 (13) BIT13//超声波通道2异常

#define ERR_CH2 (14) BIT14//超声波通道3异常

#define ERR_CH3 (15) BIT15 //超声波通道4异常